**Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki**

Sekwencyjna bateria mechaniczna z ruchomą/nieruchomą wyl. L.200

Z mimośrodami STOP/CHECK

Numer: **2641**

Opis do specyfikacji

Ścienna, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki.

Otwarcie i zmknięcie na wodzie zimnej w zakresie 70°.

Ruchoma wylewka dolna L.120 z higienicznym wyjściem BIOSAFE.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Wylewkę można w łatwy sposób unieruchomić.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka z gładkimi wewnątrz rurkami o bardzo niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.

Prędkość przepływu wody przez te rurki znacznie redukuje rozwój biofilmu.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.150.

Bateria dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria sekwecyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.