**Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM**

Termostatyczny komplet natryskowy z baterią H9768S

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **H9768SKIT**

Opis do specyfikacji

Komplet natryskowy z dwuuchwytową baterią termostatyczną.

Zestaw natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM.

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku zasilania wody zimnej lub ciepłej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury do 43°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 41°C, drugi ogranicznik zablokowany na 43°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Pokrętła ERGO.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".

Zintegrowane filtry w przyłączach W3/4".

Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

• Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem (nr 836T1).

• Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Komplet natryskowy z 30-letnią gwarancją.