**Wylewka filtrująca BIOFIL 2 MIESIĄCE**

Niesterylna

Numer: **30040**

Opis do specyfikacji

Jednorazowa wylewka zatrzaskowa BIOFIL przeciw legionelli i wszystkim innym bakteriom.

Do instalacji w miejsce wylewki zatrzaskowej BIOCLIP (bez dodatkowych narzędzi ani odcinania dopływu wody).

Typ membrany: mikrofiltracja kanalikowa.

Materiał membrany: polietylen.

Próg filtracji: 0,1 µm nominalnie, klasa sterylizująca.

Powierzchnia filtrująca: 1200 cm².

Wypływ na wyjściu filtra: 6 l/min przy 3 barach (sam filtr, bez dodatkowych ograniczeń wypływu na armaturze).

Ciśnienie maksymalne: 5 barów.

Maksymalna długość użytkowania: 2 miesiące od instalacji.

Kompatybilność i odporność na dezynfekcję chemiczną i termiczną instalacji sanitarnej.

Filtr niesterylny.

Waga: 40 g.

Indeks jednostkowy. Należy zamawiać wielokrotnościami 10. Produkt pakowany po 10 sztuk.